egz.

| TYTUŁ PROJEKTU | Instalacja ostrzegania przeciw pożarowego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Zespołu Szkół we Wroniu dz. nr 107/8, obręb Cymbark, gm. Ryńsk |
| --- | --- |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY kategoria obiektu: IX |
| OBIEKT : | Przebudowa budynku Zespołu Szkół we Wroniu |
| ADRES INWESTYCJI : | dz. nr 107/8, obręb Cymbark, gm. Ryńsk |
| INWESTOR : | Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno |
| OPRACOWAŁ : | inż. Marek Brózdowski |
| PROJEKTOWAŁ : | mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |
| DATA OPRACOWANIA : | czerwiec 2020 r. |
| Projekt zawiera 15 ponumerowanych stron. |  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA Marek Brózdowski 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Browarowa 5 tel./fax: 56 683 4980,  508 226 275  m_brozdowski@op.pl NIP 878-162-28-28 , REGON 340682140 |  |

Projekt zawiera:

| Lp. | Wyszczególnienie | ## Strona |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uprawnienia projektowe | 3 |
| 2. | Zaświadczenie o członkostwie w OIIB | 4 |
| 3. | Oświadczenie projektanta | 5 |
| 4. | Opis techniczny, BIOZ | 6 |
| 5. | Obliczenia techniczne | 15 |
| 6. | Schemat instalacji elektrycznej – piwnica [segment A] | 16 |
| 7. | Schemat instalacji elektrycznej – parter [segment A] | 17 |
| 8. | Schemat instalacji elektrycznej – piętro [segment A] | 18 |
| 9. | Schemat instalacji elektrycznej – piwnica [segment B] | 19 |
| 10. | Schemat instalacji elektrycznej – parter [segment B] | 20 |
| 11. | Schemat instalacji elektrycznej – piętro [segment B] | 21 |

Uprawnienia

zaświadczenie

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany Stanisław Osiński, zamieszkały - ul. Mieszka I 3/16, 87-300 Brodnica oświadczam, że projekt budowlany dotyczący tematu:

Instalacja ostrzegania przeciw pożarowego

i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

w budynku Zespołu Szkół we Wroniu

dz. nr 107/8, obręb Cymbark, gm. Ryńsk

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Golub-Dobrzyń, czerwiec 2020r.

4.Opis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany - iwentaryzacja;

- wizja lokalna i uzgodnienia międzybranżowe;

- obowiązujące normy i przepisy;

- norm PN-IEC 60364 dotyczących budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.”;

- innych obowiązujących norm i przepisów.

- Norma PN – EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne”.

- Eksperyza techniczna stanu ochrony przeciw pożarowej

Zakres opracowania:

- instalacji sygnalizacji pożaru.

- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

4.1. TEMAT OPRACOWANIA

Treścią niniejszego opracowania jest projekt dostosowania do spełnienia wymogów przeciw pożarowych zespołu budynków Zespolu Szkół we Wroniu.

Instalacji sygnalizacji pożaru

4.1 Instalacja sygnalizacji alarmowej

Przy   projektowaniu   systemu   sygnalizacji   pożaru   przyjęto   następujące założenia.:

Instalacja sygnalizacji alarmowo pożarowej obejmuje wszystkie korytarze  (drogi ewakuacyjne), klatki schodowe oraz wszystkie pomieszczenia (poza łazienkami).

Na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostaną ręczne ostrzegacze pożaru ROP-4001M.

Sygnały z czujek dymu oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru doprowadzone zostaną do centrali sygnalizacji pożaru zainstalowanej

w pomieszczeniu magazynku na parterze.

W obiekcie zaprojektowano czujki optyczne ED-100.

Projektuje się dwie pętle.

Projektuje się centralę np. SmartPool 2080 ( dwie pętle po 240 urządzeń)  przystosowany do współpracy z Alarmowym Centrum Odbiorczym PSP -  w tym przypadu nie wymagany.

Urządzenia systemu sygnalizacji pożaru

Dla  spełnienia   wymagań  stawianych   instalacji   sygnalizacji  pożaru  w  budynkach wybrany został system adresowalny.

Podstawowymi elementami systemu sygnalizacji pożaru są następujące urządzenia:

Centrala sygnalizacji pożaru

Automatyczne analogowe czujki dymu (optyczne)

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Inne  niezbędne urządzenia pracujące w systemie to bateria akumulatorów moduły przekaźnikowe i interfejsy do podłączeń komputera. Projektowana jest centrala np. Smart Pool 2080 (lub podobna) w którą można wpiąć cztery pętle adresowalne, zaleca się zastosowanie centrali oraz osprzętu jednego producenta.

Instalacja przewodowa

Instalację przewodową w budynku należy wykonać przewodem YnTKSYekw2x2x0,8 w czerwonej izolacji układanymi zgodnie z technologią (w tynku na gł. 4-5cm.). Ekran zapewnia zabezpieczenie przed wpływem zakłóceń elektromagnetycznych. Przejście przewodów przez stropy i ściany należy wykonać z wykorzystaniem rury PCV i należy je uszczelnić za pomocą mas ognioodpornych. Przewody w korytarzach należy układać w korytkach natomiast dojścia do czujek i ręcznych ostrzegaczy pod tynkiem. Dopuszcza się zmianę przebiegu tras kablowych w wypadku wystąpienia utrudnień wykonaniu okablowania wg. projektu. Sygnalizatory akustyczne oraz ręczne ostrzegacze zasilić przewodami HDHs 3x1,0mm2.

instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

4.2. ROZDZIELNICA RG - ROZBUDOWA

Istniejące rozdzielnicę kondygnacyjne należy rozbudować o obwody awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z rysunkami.

4.3. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej 
z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co najmniej 
1 godziny (RMI §181.5)

Oświetlenie ewakuacyjne zasilane będzie poprzez rozdzielnice na poszczególnych kondygnacjach.

Instalacje wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2 układanymi w tynku.

Projektowany przewód wpiąć do rozbudowanych rozdzielnic parter i piętro

Projektowane oprawy zestawiono w legendzie na rysunkach.

Zaprojektowan oprawy o czasie podtrzymania 1h.

Przejściaprzewodów w elementach oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI 60 dla stropów i EI 120 dla ścian.

Obliczenia natężenia oświetlenia awaryjnego wykonano przy użyciu programu do wspomagania projektowania oświetlenia elektrycznego 
CADLUX v 1.1.

Przewidziano instalację oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych.

Wymagania stawianedla oświetlenia:

• w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 3 lx,

• na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx,

• w obrębie 2 metrów od urządzeń przeciwpożarowych natężenie musi wynosić min.5lx.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane zostało za pomocą opraw

awaryjnych jednozadaniowych z funkcją autotestu.

Norma PN – EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne”.

4.4. UWAGI

Wzory znaków oraz zasady umieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych są określone Polskimi Normami:

- Polska norma PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- Polska norma PN-92/N-01256-05 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczenia znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Znaki do oznakowania dróg ewakuacyjnych, na podstawie zapisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania powinny posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania.

Zgodnie z dotychczas obowiązującą PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym - w celu sprawdzenia oświetlenia ewakuacyjnego 
- należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe (a jeżeli istnieje, także oświetlenie bezpieczeństwa), zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie ewakuacyjne, a następnie zmierzyć natężenie oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych.

Pomiary należy wykonać w osi dróg ewakuacyjnych, w miejscach gdzie spodziewana jest najniższa wartość natężenia oświetlenia. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:

- oświetlenie ewakuacyjne pojawi się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego,

- w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie jest mniejsze niż 3 lx.

- w pobliżu sprzętu p. pożarowego w obrebie 2m -  5lx.

Wymienione wyżej próby należy przeprowadzić w godzinach wieczornych (po zapadnięciu zmroku) lub nocnych. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół. Urządzenia oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz informację producenta 
o czasie pracy urządzenia - np. dla podświetlanych znaków ewakuacyjnych potwierdzenie, iż oświetlenie własne znaku gwarantuje natężenie oświetlenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego (zgodnie z PN-92/N 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja).

SCENARIUSZ W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA POŻARU PRZEZ PRACOWNIKÓW

Czynności jakie powinna wykonać osoba, która zauważyła pożar:

1.	Uruchomić najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy w celu wywołania alarmu II stopnia w centrali sygnalizacji pożaru i tym samym wysterowanie urządzeń współpracujących.

2.	Uruchomić przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla obiektu.

3.	Poinformować współpracowników o zaistniałym zagrożeniu w celu przyspieszenia bezpiecznej ewakuacji.

4.	Ocenić sytuację i w zależności od stopnia i miejsca rozwoju pożaru przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy dostępnego podręcznego sprzętu gaśniczego.

5.	W sytuacji braku możliwości podjęcia akcji gaśniczej, należy zamknąć drzwi do pomieszczenia objętego pożarem i opuścić zagrożone miejsca.

6.	Pracownik, który zauważył pożar zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku dzwoniąc na nr 998 oraz kierownictwo obiektu.

7.	Podczas rozmowy z oficerem dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej należy podać następujące informacje:

•	Adres obiektu

•	Nazwę obiektu

•	Co się pali i jakie istnieją zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego

•	Możliwości dojazdu do obiektu

•	Inne informację, o które poprosi oficer dyżurny.

8.	W razie konieczności powiadomić następujące służby:

•	Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999

•	Policja nr tel. 997

•	Pogotowie Energetyczne nr tel. 991

9.	Kierownik obiektu, bądź osoba przez niego wyznaczona organizuje ewakuację wydając odpowiednie polecenia pozostałym pracownikom.

10.	Należy zapewnić możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej do obiektu.

ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI

Osoby ewakuujące udają się do punktu zbornego zlokalizowanego na zewnątrz, odpowiednio oznakowanego. Miejsce to zlokalizowane jest przy portierni w pobliży bramy wjazdowej na teren zakładu.

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia wymagającego bezzwłocznie opuszczenia pomieszczenia należy kierować się zgodnie ze znakami kierunkowymi do wyjść ewakuacyjnych a następnie do miejsca zbiórki. W przypadku zadymienia dróg ewakuacyjnych należy przemieszczać się w pozycji nachylonej a w razie konieczności na kolanach trzymając głowę jak najniżej. Taki sposób ewakuacji w przypadku dużego zadymienia w górnych partiach ciągów komunikacyjnych gdzie widoczność jest bardzo ograniczona a temperatura i toksyczność jest wysoka, pozwoli na szybkie i bezpieczniejsze wyjście z zagrożonych pomieszczeń.

Po zakończeniu ewakuacji, kierownik, bądź osoba wyznaczona musi dokonać sprawdzenia stanu osobowego osób ewakuowanych z ilością osób przebywających w zakładzie. W przypadku rozbieżności, fakt ten bezzwłocznie należy zgłosić służbom ratowniczym wraz ze wskazaniem miejsca pracy osób, które się nie ewakuowały.

Alarm ppoż. I stopnia

a)	Czujka wykrywa zagrożenie.

b)	Centrala ppoż. sygnalizuje optycznie i akustycznie alarm.

c)	Obsługa potwierdza przyjęcie alarmu i sprawdza jego przyczynę – jeśli alarm jest fałszywy to kasuje zgodnie z instrukcją obsługi systemu.

Jeżeli alarm okazał się prawdziwy, należy wówczas wcisnąć najbliższy przycisk pożarowy, a następnie postępować zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Wciśnięcie przycisku ROP spowoduje alarm II st. Nie skasowanie alarmu pochodzącego z czujki w czasie 3 min., również spowoduje zasygnalizowanie alarmu II st.

Alarm ppoż. II stopnia – uruchomienie wszystkich urządzeń tak jak przy alarmie I st. oraz:

Obsługa potwierdza przyjęcie alarmu i sprawdza jego przyczynę oraz postępuje zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

1.Kolejność realizacji:

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej

- po wykonaniu wszystkich czynności łączeniowych włączyć pod napięcie

- wykonanie wszystkich czynności łączeniowych

- wykonanie pomiarów elektrycznych

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w pobliżu wykonywanych prac występują następujące urządzenia:

- infrastruktura dróg dojazdowych

- prace na wysokości

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia wynikają z:

- robót montażowych

- robót montażowych przy użyciu podnośnika samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niezbędnych.

Przed przystąpieniem do prac należy:

- opracować plan BIOZ

- zapoznać pracowników z planem BIOZ

- zapoznać pracowników z trasą linii kablowej

- wskazać miejsca występujących zagrożeń

- dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- prace w pobliżu i przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać traktując jako warunki szczególnego zagrożenia.

5.Obliczenia techniczne

5.1. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODÓW  Z WARUNKU SPADKU NAPIĘCIA.

ΔU=P⋅L⋅100δ⋅s⋅U2=800⋅25⋅10055⋅1,0⋅2302=0,8592%<4%

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia został zachowany.